Фаза токовая защита ФТЗ

- Защита для печей при пропадании фазы или перегорании спирали.

- Контроль пропадания напряжения после пуска печи.

Назначение:

Фаза токовая защита предназначена для защиты нагрузки при пропадании тока или напряжения. С помощью ТФЗ также, можно определить, было ли пропадание напряжения после включения нагрузки.

Схемы включения нагрузки «звезда с нолём» или «звезда без ноля». Если нагрузка включена по схеме «треугольник», то для заказа необходимо указать пороговый ток срабатывания защиты или ток потребления по фазам.

Схема защиты для трёхфазной нагрузки включает в себя: три датчика тока, блок ФТЗ и реле защиты. Более подробно смотрите схемы подключения.

Технические данные:

Напряжение питания ……………………… переменное 150 – 265в

Потребляемая мощность ……………………….……. не более  2Вт

Порог срабатывания по току … 4 - 10А (при заказе, на другие токи)

Выход реле …………………….……. …… 10А (активной нагрузки)

Работа:

При включении питания на блоке ФТЗ, начинают мигать три светодиода указания фаз и замыкаются контакты реле управления нагрузкой (светит светодиод нагрузка). Устройство готово к работе.

После включения нагрузки (печи), если все фазы присутствуют и спирали целы, мигание светодиодов прекращается, и свечение светодиодов указывает на наличие или отсутствие напряжения и тока в фазах. Если аварийного режима не было, светится светодиод «нагрузка»

При пропадании одной из фаз или тока (при перегорании спирали), через задержку 7сек контакты реле защиты размыкаются и отключают защищаемое устройство. Светодиод выхода тухнет и начинает мигать один из светодиодов, указывая по какой фазе произошла авария.

В случае если после включения нагрузи, было, пропадание напряжения, мигают три светодиода указания фаз.

При пропадании фазы, питающей ФТЗ, нагрузка отключается с задержкой не более 1сек.

Подключение:

1.Через датчики тока (ТР1, ТР2,ТР3),  провести провода питания спиралей. Это можно сделать до или после пускателя, управляющего нагревателями печи.

2. Подключить датчики тока к ФТЗ, как показано на схеме №1

3. Подключить напряжение питания 220в «0» на клемму «1», фазу на клемму «2». Рекомендуется подключить к клеммам «1» и «2» защитный фильтр. Более подробно смотрите «подключаем правильно».

4. Подключить катушку реле защиты к клеммам «3» и «4». Катушка реле должна быть на 220 в переменного напряжения. Сопротивление катушки не менее 7 кОм. (могут идти с подключенным реле).

5. Подключить через нормально разомкнутые контакты защитного реле пускатель, управляющий нагревателями печи.

e-mail:tayr@i.ua

http://kip.at.ua