ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЭ-75-3 (ПЭ-40-3)

Пускатель электронный  управления активной нагрузкой, трёхфазный с гальванической развязкой по цепи управления. В скобках значения для (ПЭ-40-3).

Технические данные:

Напряжение нагрузки переменное 50Гц от 24в до 440в

Максимальный ток в нагрузке, при наличии охлаждения (вентилятора) до 3х75А (3х40А).

Номинальный ток в нагрузке, при наличии охлаждения (вентилятора) до 3х60А (3х35А).

Номинальный ток в нагрузке, при естественном охлаждении до 3х40А (3х30А).

Допустимая рабочая температура радиатора …….. до 95С

Срабатывание защиты при превышении температуры 110С

Ток управления по клеммам 1 и 2 постоянный .... 5 – 10мА

Вес не более …………………………………………..... 2.1 кг

Влажность воздуха окружающей среды до ……......80% (25С)

Температура среды  -20С0 до +40С0 без конденсации влаги.

Цепи управления приборов с токовым выходом (А): РИД-1-ТА, РИД-2-хх-А, РИГ-3-хх-А, РИГ-10-5-хх-А, РИШ-хх-А подключаются к блоку напрямую с учётом полярности.

Для приборов с релейным, транзисторным или симмисторным выходом, необходим блок «согласовки». Данный блок может включать в себе регулировку мощности, управление задержкой вентилятора и другими функциями. Или использовать схему рис №5. В качестве блока питания подойдёт блок зарядки от мобильного телефона с напряжением питания на выходе от 5.5в до 7в.

Рис№1 подключение к одной фазе трёх (двух) нагревателей. Рис№2 подключение трёхфазной нагрузки «треугольник». Рис№3 подключение трёхфазной нагрузки «звезда». Рис№4 подключение трёхфазной нагрузки «звезда с нейтралью».

ВНИМАНИЕ: для обеспечения техники безопасности,

необходимо установить пускатель и на двери печи

концевой выключатель. Которые в момент открытия

двери, обесточат нагреватели. Особенно это важно для

схем №2 и №3.

e-mail:tayr@i.ua

http://kip.at.ua